## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Nº CHAMADO | Dia que recebemos a queixa | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#009 | 2023-05-01 | CSEC | PROX. A PRAÇINHA | NÃO GELA | FOI TROCADO O COMPRESSOR | 2023-05-02 | 2023-05-05 | OK
#009 | 2023-05-01 | I04 | BLOCO I | PINGANDO | GÁS BAIXO | 2023-05-02 | 2023-05-05 | OK
#010 | 2023-05-03 | DATP | TÉRREO BLOCO I | PINGANDO | LIMPEZA - TROCAR A BENDEJA | 2023-05-03 | 2023-05-04 | OK
#010 | 2023-05-03 | B 07 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-05-03 | 2023-05-05 | OK
#010 | 2023-05-03 | K 02 | LAB. MANUFATURA | COLOCAR DRENO | DRENO COLOCADO | 2023-05-03 | 2023-05-23 | OK
#011 | 2023-05-04 | TESOURARIA | BLOCO B- 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-05-04 | 2023-05-05 | OK
#011 | 2023-05-04 | QUARTINHO LIMPEZA | PROX. A PRAÇINHA | PINGANDO | FOI FEITA LIMPEZA | 2023-05-04 | 2023-05-05 | OK
#012 | 2023-05-08 | BIBLIOTECA | SALA DA BIBLIOTECÁRIA | PINGANDO | TAMBÉM FOI COBRADA A TROCA DA TURBINA | 2023-05-08 | 2023-05-11 | OK
#013 | 2023-05-15 | TESOURARIA | BLOCO B 1º ANDAR | FAZENDO BARULHO | PROBLEMA NA CALHA | 2023-05-15 | 2023-05-17 | OK
#013 | 2023-05-15 | SALA DOS PROFESSORES | BLOCO K TÉRREO | NÃO GELA | GÁS BAIXO | 2023-05-15 | 2023-05-19 | OK
#014 | 2023-05-19 | SECRETARIA DA DIRETORIA | BLOCO B - 1º ANDAR | NÃO GELA | FOI FEITA LIMPEZA | 2023-05-19 | 2023-05-23 | OK
#015 | 2023-05-31 | I04 | BLOCO I | PINGANDO E FAZENDO BARULHO | FEITOS OS TESTES. O AR FOI RETIRADO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM VAZAMENTO. | 2023-05-31 | 2023-06-07 | OK
obs: foram instaladas todas as evaporadoras do bloco K e I. Também foi instalado mais um aparelho de 60 mil btus no LMC
Nº CHAMADO | Dia que recebemos a queixa | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
# 016 | 2023-06-02 | LIP 02 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-06-02 | 2023-06-02 | OK
#016 | 2023-06-02 | DATP | BLOCO K/I | PINGANDO | LIMPEZA | 2026-06-02 | 2023-06-02 | OK
#016 | RECEBEMOS 04 APARELHOS DA PÓS DE COMPUTAÇÃO | LMC | SALA DO PROFESSOR | INSTALAÇÃO SOLICITADA (APARELHOS DE 7.5 MIL BTUS DOADOS PELA PÓS DE COMPUTAÇÃO) | INSTALAÇÃO- 01 APARELHO | 2023-06-02 | 2023-08-08 | OK
#016 |  | GUARITA | PORTARIA | INSTALAÇÃO SOLICITADA (APARELHOS DE 7.5 MIL BTUS DOADOS PELA PÓS DE COMPUTAÇÃO) | INSTALAÇÃO- 02 APARELHOS | 2023-06-02 | 2023-08-08 | OK
#016 |  | LAB. CIVIL | (LAB. QUE ESTÁ EM REFORMA) | INSTALAÇÃO SOLICITADA (APARELHOS DE 7.5 MIL BTUS DOADOS PELA PÓS DE COMPUTAÇÃO) | INSTALAÇÃO- 01 APARELHO | 2023-06-02 | OK | OK
CHAMADO ABERTO NA HORA PELA AVAC | 2023-06-05 | RH | 1º ANDAR, BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 05/06/2023 - CHAMADO ABRTO DIRETO NO SISTEMA DA AVAC | 2023-06-05 | OK
#017 | 2023-06-05 | SALA I 07 | 1º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-06-06 | 2023-06-07 | OK
#017 | 2023-06-05 | SALA DOA | ESCADA APÓS A COPA | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-06-06 | 2023-06-07 | OK
CHAMADO ABERTO NA HORA PELA AVAC | 2023-06-07 | NAPSI | BLOCO A | NÃO LIGA | EMENDA FIO PARTIDO E LIMPEZA | 07/06/2023- CHAMADO ABERTO DIRETO NO SISTEMA DA AVAC | 2023-06-07 | OK
#018 |  | K 01 | BLOCO K/I | INSTALAÇÃO SOLICITADA | SERÁ INSTALADO UM DE 48 MIL BTUS QUE FOI RETIRADO DA SALA K 03 | 2023-06-13 | 2023-08-11 | FALTA A ELÉTRICA
#019 | 2023-06-19 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | PINGANDO | AJUSTE NA BANDEJA | 2023-06-19 | 2023-06-20 | OK
#020 | 2023-06-26 | MESTRADO DE ENERGIA | SALA DO PROFESSOR JORNANDES - BLOCO C | NÃO LIGA | FEITA A TROCA DO CONTROLE | 2023-06-26 | 2023-06-26 | OK
#020 | 2023-06-26 | MESTRADO DE ENERGIA | SALA DE AULA TE01 - BLOCO C | NÃO LIGA | TROCA DA PLACA UNIVERSAL | 2023-06-26 | 2023-06-27 | OK
#021 | 2023-06-29 | LSHT | BLOCO K/I | PINGANDO | CONSERTO DO DRENO | 2023-06-29 | 2023-06-29 | OK
#021 | 2023-06-29 | SALA DO PROFESSOR BRUNO | 2ª ANDAR- BLOCO C | NÃO GELA / VAZAMENTO DE GÁS | REALIZADO A PRESSURIZAÇÃO | 2023-06-29 | 2023-06-29 | OK
Nº CHAMADO | Dia que recebemos a queixa | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
AVAC JÁ ESTAVA NA POLI | 2023-07-04 | A 03 | BLOCO A | FAZER LIMPEZA | LIMPEZA | 2023-07-04 | 2023-07-05 | OK
NO DIA 05/07/2023 FOI INICIADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO. FOI REALIZADA A LIMPEZA NAS SALAS A03, I 03, K 03, K 04 E I 12. TAMBÉM FOI FEITA A INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR NO POLICOM
#022 | 2023-07-05 | RH | BLOCO B - 1º ANDAR | NAÕ GELA | FEITA A LIMPEZA DO DRENO E COMPLEMENTO D GÁS | 2023-07-05 | 2023-07-06 | OK
#023 | 2023-07-10 | BIBLIOTECA | SALA DE ESTUDOS - TÉRREO | PINGANDO | NÃO FOI DETECTADO NENHUM VAZAMENTO | 2023-07-10 | 2023-07-11 | OK
#024 | 2023-07-12 | PPGEC | SALA DA PROFESSORA PATRICIA- 2º ANDAR- BLOCO C | NÃO GELA | FOI REALIZADA A TROCA DA PLACA | 2023-07-12 | 2023-07-13 | OK
#025 | 2023-07-18 | PEC | SALA DO PROFESSOR JAIME | PINGANDO | FOI REALIZADA A TROCA DO COMPRESSOR | 2023-07-18 | 2023-07-25 | OK
#026 | 2023-07-19 | LIP 03 | FICA AO LADO DA BIBLIOTECA | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-07-19 | 2023-07-20 | OK
#027 | 2023-07-19 | B 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | NÃO FOI DETECTADO NENHUM VAZAMENTO | 2023-07-20 | 2023-07-20 | OK
#028 | 2023-07-24 | B 01 | TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-07-24 | 2023-07-25 | OK
#029 | 2023-07-31 | LAAC | BLOCO D | NÃO LIGA | PROBLEMA ELÉTRICO -FALTA O FIO NEUTRO (O DOA JÁ ESTÁ CIENTE DO PROBLEMA) | 2023-07-31 |  | OK
Nº CHAMADO | Dia que recebemos a queixa | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#030 | 2023-08-01 | B 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-01 | 2023-08-07 | OK
#031 | 2023-08-03 | ESCOLARIDADE | 1º ANDAR - BLOCO B | NÃO GELA | *COM VAZAMENTO EXTERNO. O VAZAMAENTO FOI SANADO | 2023-08-03 | 2023-08-11 | OK
#032 | 2023-08-07 | BLOCO A | ÁREA EXTERNA- APÓS A SALA A03 | ELEVAR UMA CONDENSADORA QUE ESTÁ NO CHÃO | FOI REALIZADA A ELEVAÇÃO DO SUPORTE NA ALTURA SOLICITADA PELO DOA. | 2023-08-07 | 2023-08-08 | OK
NO DIA 07/08/2023 FOI INICIADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO. FOI REALIZADA A LIMPEZA NOS SETORES DA DSAF E DIREÇÃO.
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-08-08 | LMC | TÉRREO | PINGANDO | 1 AR CONDIOCIONADO NÃO ESTAVA PINGANDO. O OUTRO AR CONDICIONADO FOI CONSERTADO A TUBULAÇÃO E REPOSTO O GÁS | 2023-08-08 | 2023-08-09 | OK
08/08/2023 O CHAMADO # 016 (JUNHO) FOI ENCERRADO - REALIZADA A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE 7.5 MIL BTUS NA SALA DOS PROFESSORES NO LABORATÓRIO DE CIVIL (LMC)- FICOU PENTENDE A PARTE ELÉTRICA. OS 2 APARELHOS DE 7.5 MIL BTUS NA GUARITA FORAM INSTALADOS E JÁ ESTÃO FUNCIONANDO.
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-08-08 | LIP 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-08 | 2023-08-08 | OK
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-09-09 | QUARTINHO DA LIMPEZA FEMININO | PRÓXIMO A PRACINHA | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-09-09 | 2023-09-09 | OK
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-09-09 | LAB ELETROTÉCNICA | BLOCO J | DISJUNTOR DISPARANDO | VERIFICAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO | 2023-09-09 | 2023-09-09 | A AVAC ORIENTOU A REALIZAR A TROCA DO DISJUNTOR
NO DIA 09/08/2023, MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO, SALA C03. INFORMAMOS QUE O EQUIPAMENTO DO LAB. METROLOGIA É VELHO E NÃO POSSUI FILTRO.
#033 | 2023-08-10 | LMC | ARÉA EXTERNA - PARTE SOLTA ESTÁ NO 1º ANDAR | CANO DO DRENO ESTÁ SOLTO. A ÁGUA ESTÁ DERRAMANDO NA CALÇADA. | FEITO O ENCAIXE DA PARTE QUE SOLTOU | 2023-08-10 | 2023-08-11 | OK
11/08/2023 O CHAMADO # 018 FOI ENCERRADO. 1 APARELHO DE 48 MIL BTUS NO LAB. DE TOPOGRAFIA FOI INSTALADO (evaporadora e condensadora)- FALTANDO A PARTE ELÉTRICA
#034 | 2023-08-11 | CSEC | PRÓXIMO A PRACINHA | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-08-14 | 2023-08-14 | OK
#035 | 2023-08-15 | BLOCO J | ARÉA EXTRENA DO BLOCO J, PRÓX. A PRACINHA | TROCAR SUPORTE | REALIZADO A TROCA DO SUPORTE | 2023-08-15 | 2023-08-16 | OK
#035 | 2023-08-15 | BIBLIOTECA | TÉRREO - SALA DE ESTUDO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-15 | 2023-08-16 | OK
#035 | 2023-08-15 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | FAZENDO BARULHO | FIXADO O PARAFUSO QUE ESTAVA FOLGADO | 2023-08-15 | 2023-08-16 | OK
#035 | 2023-08-15 | LAB. DE ELETROTÉCNICA | TÉRREO BLOCO J | NÃO LIGA | FEITO REPARO NO COMPRESSOR QUE ESTAVA COLADO | 2023-08-15 | 2023-08-16 | OK
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC | 2023-08-16 | C-06 | 1º BLOCO C | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-16 | 2023-08-16 | OK
#036 | 2023-08-16 | B-08 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-16 | 2023-08-17 | OK
#037 | 2023-08-21 | TEMPEST | BLOCO C - ANEXO - SALA A ESQUERDA DO BLOCO C, EM FRENTE AO PORTAO DE ACESSO AOS FUNDOS DO BLOCO C | 2 APARELHOS DE AR QUE NÃO LIGAM | FOI RETIRADA A PLACA E LEVADA PARA TESTES. O SEGUNDO AR NÃO TEM PONTO ELÉTRICO | EQUIPAMENTO DESCONTINUADO SERÁ EMITIDO UM LAUDO DE CONDENAÇÃO. LAUDO EMITIDO
#037 | 2023-08-21 | PÓS GRADUAÇÃO - CPG | BLOCO I / K - TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-21 | 2023-08-22 | OK
# 037 | 2023-08-21 | LIP 01 | BLOCO G | NÃO GELA | FOI VERIFICADO E ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | 2023-08-21 | 2023-08-22 | OK
#037 | 2023-08-21 | B 02 | BLOCO B - TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-21 | 2023-08-22 | OK
#038 | 2023-08-22 | SALA DA TELEFONISTA | EM FRENTE AO RH | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-22 | 2023-08-25 | OK
#039 | 2023-08-23 | LAB. PROFESSOR PRIORI | BLOCO C | INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE 7,.5 MIL BTUS | INATALAÇÃO REALIZADA | 2023-08-23 | 2023-09-11 | OK
#039 | 2023-08-23 | LAB. PROFESSOR PRIORI | BLOCO C | TROCA DA MÃO FRANCESA DE 1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO | SUPORTE TROCADO | 2023-08-23 | 2023-09-11 | OK
# 040 | 2023-08-28 | SALA DO PROFESSOR JAIME | PEC- TÉRREO BLOCO I | NÃO GELA | FOI REALIZADA A TROCA DO COMPRESSOR (COLOCADO UM NOVO) | 2023-08-23 | 2023-09-21 | OK
Nº CHAMADO | Dia que recebemos a queixa | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#041 | 2023-09-01 | LAB. DE ELETROTÉCNICA- PROF. CARLOS FREDERICO | BLOCO J | AR- CONDICIONADO DESLIGANDO | MOTOR VENTILADOR DO COMPRESSOR FOI SUBSTITUIDO | 2023-09-01 | 2023-09-15 | OK
#041 | 2023-09-01 | LABORATÓRIO CIVIL- PRIORI | 3º ANDAR BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-09-01 | 2023-09-11 | OK
#042 | 2023-09-04 | SALA MESTRADO CIVIL | BLOCO D | INSTALAÇÃO APERELHOS | FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE 02 DE 12 MIL BTUS E 01 DE 24 MIL BTUS | 2023-09-04 | 2023-09-15 | OK
#043 | 2023-09-05 | J 08 | BLOCO J | NÃO GELA |  | 2023-09-05
#044 | 2023-09-05 | PPGES - SALA DE FERNANDO BUARQUE | BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA - PORÉM O CONTROLE NÃO FUNCIONA. PRECISA DE UM CONTROLE UNIVERSAL | 06/092023 | 2023-09-11 | OK
#044 | 2023-09-06 | SALA C 03 | BLOCO C | AR- CONDICIONADO EM CURTO | PRECISA DE UM NOVO COMPRESSOR | 2023-09-06 | 2023-09-21 | OK
NO DIA 11/09/2023, MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO, SALAS B07, B08, B09 E DA TESOURARIA
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC | 2023-09-12 | RH | BLOCO B | DRENO QUEBRADO | REALIZADO A EMENDA DO DRENO COM A TUBULAÇÃO INTERNA NA PAREDE | 2023-09-12 | 2023-09-12 | OK
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-09-12 | LABORATÓRIO CIVIL- PRIORI | 3º ANDAR BLOCO C | SUPORTE DA CONDESADORA CAINDO | REALIZADA A TROCA DO SUPORTE | 2023-09-12 | 2023-09-13 | OK
#045 | 2023-09-14 | DTI | DATACENTER | PINGANDO | DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-09-14 | 2023-09-15 | OK
#046 | 2023-09-21 | LAB. DE AUTOMAÇÃO | I 12 | PINGANDO | INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | OK
#046 | 2023-09-21 | QUARTO DO PESSOAL DA LIMPEZA | ATRÁS DO BLOCO D | PINGANDO | DESOBSTRUÇÃO DO DRENO E LIMPEZA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | OK
NO DIA 21/09/2023, MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO, DATP
#047 | 2023-09-25 | NAPSI | BLOCO A | NÃO GELA | LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM EQUIPAMENTO DE 36 MIL BTUS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | OK
NO DIA 26/09/2023, MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) DOS APERELHOS DE AR-CONDICIONADO, SALAS B01, B02, B04, LMC, LMS, C04, C06, LAB FÍSICA, J01, J08, DIRETÓRIO ACADÊMICO
FOI FEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS E LEVANTANTO DOS APERELHOS PARA O PMOC - AVAC
Nº CHAMADO | DIA QUE RECEBEMOS A QUEIXA | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#048 | 2023-10-02 | ARI | BLOCO B | NÃO GELA | FORAM REALIZADO TESTES E O APARELHO ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE. DURANTES A VERIFICAÇÃO FOI UTILIZADO SENSORES DE TEMPERATURA E NENHUM PROBLEMA FOI DETECTADO. O QUE PODE ESTÁ INTERFERINDO É QUE NA PARTE DA TARDE A INCIDÊNCIA DO SOL É MAIOR, POR ISSO À TARDE A SALA ESTÁ MENOS GELADA. | 2023-10-02 | 2023-10-05 | OK
#048 | 2023-10-02 | PÓS-GRADUAÇÃO (SALA DE NEUSA) | BLOCO I -TÉRREO | NÃO GELA | O COMPRESSOR ESTÁ RUIM E PRECISA SER SUBSTITUIDO. COMPRESSOR FPO SUBSTITUIDO NO DIA 08/11/2023 | NO DIA 03 FOI ADCIONADO AO CHAMADO #048 | 2023-11-08 | OK
#050 | 2023-10-04 | AUDITÓRIO | 1º ANDAR | RETIRAR 06 APARELHOS DE 60 MIL BTUS | RETIRADA AGENDADA PARA O DIA 06/10/2023 - DEVIDO AS OBRAS NO TELHADO DO AUDITÓRIO | 2023-10-04 | 2023-10-06 | OK
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-04 | LATEA | BLOCO J - 2º ANDAR | NÃO GELA | O EQUIPAMENTO DA ÚLTIMA SALA ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL, FORAM REALIZADOS OS TESTES COM OS SENSORES DE VERICADA A CONDENSADORA. O EQUIPAMENTO DA SALA DO MEIO, A PLACA ESTÁ RUIM E PRECISARÁ SER SUBSTITUIDA. | 2023-10-04 | EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. AVAC VAI EMITIR LAUDO DE CONDENAÇÃO | LAUDO EMITIDO
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-05 | PEC- SALA DO PROFESSOR JAIME | BLOCO I -TÉRREO | NÃO GELA | PRECISA DE UM NOVO COMPRESSOR. FOI SUBSTITUIDO NO DIA 08/11/2023 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | OK
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-05 | GUARITA | PORTARIA | NÃO GELA | O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | 2023-10-06 | 2023-10-06 | OK
#051 | 2023-10-16 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | FEITA A LIMPEZA DO DRENO | 2023-10-17 | 2023-10-20 | OK
#052 | 2023-10-17 | DTI | DATACENTER | PINGANDO | FEITA A LIMPEZA DO DRENO | 2023-10-17 | 2023-10-17 | OK
#053 | 2023-10-20 | LIP 07 | 1 ANDAR | EQUIPAMENTO COM CHEIRO DE QUEIMADO | TERMOSTATO FOI SUBSTITUIDO | 2023-10-20 | 2023-10-20 | OK
#053 | 2023-10-20 | POLICONSULT | BLOCO A | RETIRADA DE 01 EQUIPAMENTO DE 24 MIL BTUS | RETIRADA DA CONDENSADORA E EVAPORADORA E GUARDADAS NO CSEC | 2023-10-20 | 2023-10-20 | OK
#053 | 2023-10-19 | CSEC |  | NÃO GELA | A VALVULA DA CONDENSADORA ESTAVA COM VAZAMENTO DE GÁS |  | 2023-10-24 | OK
#054 | 2023-10-22 | DTI | DATACENTER | PAROU DE FUNCIONAR | REPOSIÇÃO DE GÁS | 2023-10-22 | 2023-10-23 | OK
#054 | 2023-10-20 | OFICINA BAJA | TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-10-20 | 2023-10-23 | OK
#055 | 2023-10-23 | K04 | BLOCO K | INSTALAÇÃO DE 60MIL | INSTALAÇÃO REALIZADA | 2023-11-01 | 2023-11-30 | OK
#055 | 2023-10-23 | DATACENTER | BLOCO F | INSTALAÇÃO DE 24MIL | INSTALAÇÃO REALIZADA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | OK
#055 | 2023-10-23 | METROLOGIA | BLOCO C | INSTALAÇÃO DE 60MIL | FALTA ELÉTRICA | 2023-10-23
#055 | 2023-10-23 | C 07 | BLOCO C | INSTALAÇÃO DE 60MIL | FALTA ELÉTRICA | 2023-10-23
#055 | 2023-10-23 | LMC |  | INSTALAÇÃO DE 12MIL | FALTA ELÉTRICA ( VERIFICAR A VIABILIDADE) EQUIPAMENTO SERÁ RETIRADO DA C7 | 2023-10-23
#055 | 2023-10-23 | K 01 | LAB. TOPOGRAFIA | TUBULAÇÃO | FALTA ELÉTRICA | 2023-10-23
#055 | 2023-10-23 | BLOCO A | NOVA SALA CPG | INSTALAÇÃO DE 48 MIL | NÃO SERÁ MAIS INSTALADO. FOI COMPRADO E INSTALADO UM APARELHO COM RECURSOS DO IAUPE | 2023-10-23 | 2024-02-19 | OK
#055 | 2023-10-23 | BLOCO A | SALA AUDIOVISUAL | INSTALAÇÃO DE 12 MIL | EQUIPAMENTO SERÁ O RETIRADO DA C07 | 2023-10-23
#056 | 2023-10-24 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-10-24 | 2023-10-24 | OK
#056 | 2023-10-24 | TELECOM | BLOCO J - 2º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-10-24 | 2023-10-24 | OK
#057 | 2023-10-26 | DESAF | BLOCO B | NÃO LIGA | SALA ESTAVA SEM ENERGIA, POR ISSO O AR NÃO LIGAVA | 2023-10-26 | 2023-10-30 | OK
#057 | 2023-10-26 | TESOURARIA | BLOCO B | NÃO LIGA | SALA ESTAVA SEM ENERGIA, POR ISSO O AR NÃO LIGAVA | 2023-10-26 | 2023-10-30 | OK
#058 | 2023-10-30 | LAB. REDES INTELIGENTES | BLOCO J | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO E RECUPERAR UMA CAIXA CONDENSADORA DANIFICADA | COLOCADO O CHASSI NA PARTE INFERIR DA CONDENSADORA | 2023-10-30 | 2023-10-31 | OK
#058 | 2023-10-30 | PGE | BLOCO I | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO | PENDENTE, O QUE FICA POR TRÁS DO CPG. ESPERANDO PERÍCIA | 2023-10-30
#058 | 2023-10-30 | MECATRÔNICA | BLOCO J - 3º ANDAR | NÃO GELA | PARTE ELÉTRICA RESOLVIDA E FOI TROCADO O TRANSFORMADOR DA PLACA DO AR CONDICIONADO | 2023-10-30 | 2023-11-14 | OK
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-31 | LIP 06 | BLOCO J -1º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA. O APARELHO ESTAVA COM O FILTRO CHEIO DE GESSO | 31/10/2023- WHATSAPP | 2023-10-31 | OK
#059 | 2023-10-31 | SALA DIREÇÃO (GUSMÃO) | BLOCO B | DISPLAY NÃO ACENDE | O APARELHO ESTÁ FUNCIONANDO. PORÉM SERÁ NECESSÁRIO A TROCA DO DISPLAY | 2023-10-31
Nº CHAMADO | DIA QUE RECEBEMOS A QUEIXA | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#060 | 2023-11-01 | TELECON | BLOCO J | NÃO GELA | AR-FUNCIONANDO NORMALMENTE. FILTRO LIMPO TAMBÉM. CAPACIDADE DE 21 MIL BTUS (ACJ) O IDEAL PARA SALA SERIA UM DE 48 MIL BTUS | 2023-11-01 | 2023-11-08 | OK
#060 | 2023-11-01 | CPG | BLOCO A | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-11-01 | 2023-11-08 | ok
#061 | 2023-10-31 | LSHT | BLOCO K | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO | FOI REALIZADO O ISOLAMENTO TÉRMICO | 2023-11-01 | 2023-11-08 | OK
#061 | 2023-10-31 | SALA AO LADO DA LIXEIRA | BLOCO J | RECUPERAR UMA CAIXA CONDENSADORA DANIFICADA | FOI REALIZADA A RECUPERAÇÃO DA CAIXA CONDENSADORA | 2023-11-01 | 2023-11-08 | OK
#062 | 2023-11-06 | PPGES | BLOCO C | NÃO LIGA | FIAÇÃO PARTIDA - REFEITA A FIAÇÃO | 2023-11-06 | 2023-11-08 | OK
#062 | 2023-11-06 | BIBLIOTECA | TÉRREO | PINGANDO | O AR NÃO ESTAVA PINGANDO, NENHUM PROBLEMA IDENTIFICADO. | 2023-11-06 | 2023-11-08 | OK
#062 | 2023-11-06 | SETOR DE ENGENHARIA | BLOCO B | NÃO GELA | FIAÇÃO PARTIDA - REFEITA A FIAÇÃO | 2023-11-06 | 2023-11-08 | OK
#063 | 2023-01-07 | OFICINA BAJA | TÉRREO DO BLOCO C | FAZENDO BARULHO E NÃO GELA | OS FIOS DA FASE NA CONDENSADORA ESTAVAM INVERTIDOS | 2023-11-07 | 2023-11-07 | OK
#064 | 2023-11-13 | LAB. MECATRÔNICA (TRINDADE) | BLOCO J | FAZENDO BARULHO | TROCA DO TRANSFORMADOR DA PLACA QUE ESTAVA QUEIMADO | 2023-11-13 | 2023-11-14 | OK
#064 | 2023-11-13 | NAPSI | BLOCO A | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-11-13 | 2023-11-14 | OK
#064 | 2023-11-13 | BIBLIOTECA | RECEPÇÃO | PINGANDO | NÃO ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS | 2023-11-13 | 2023-11-14 | OK
#065 | 2023-11-16 | LAB. MECATRÔNICA (TRINDADE) | BLOCO J | NÃO LIGA | REVER A QUESTÃO DA ELÉTRICA. | 2023-11-17 | 2023-11-21 | OK
#066 | 2023-11-17 | CPG | BLOCO A | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-11-17 | 2023-11-21 | OK
#066 | 2023-11-17 | LAB. REDES INTELIGENTES | BLOCO J | NÃO LIGA | NÃO ESTA CHEGANDO ENERGIA NO AR CONDIONADO. PROBLEMA ELÉTRICO RESOLVIDO E AR FUNCIONADO | 2023-11-17 | 2023-11-21 | OK
#066 | 2023-11-17 | LAB. MÁQUINAS ELÉTRICAS J01 | BLOCO J | NÃO GELA | AR-CONDICIONADO GELANDO NORMALMENTE | 2023-11-17 | 2023-11-20 | OK
#066 | 2023-11-17 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | NÃO GELA | NÃO GELAVA POR QUE O DISJUNTOR NÃO ESTAVA PASSANDO ENERGIA SUFUCIENTE. APÓS LIGAR O DISJUNTOR NOVAMENTE, O AR VOLTOU A GELAR. PRECISA SER FEITA A TROCA DO DISJUNTOR DESSE AR | 2023-11-17 | 2023-11-20 | OK
#067 | 2023-11-22 | TESOURARIA | 1 ANDAR- BLOCO B | FAZENDO BARULHO | FOI COLOCADO UM CALÇO NO MOTOR PARA EVITAR O BARULHO | 2023-11-22 | 2023-11-24 | OK
#067 | 2023-11-22 | SALA DO PROFESSOR MARCILIO - MESTRADO DE ENERGIA | BLOCO C | NÃO ESTA GELANDO | APARELHO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 2023-11-22 | 2023-11-30 | OK
#067 | 2023-11-22 | SECRETARIA DO MESTRADO DE ENERGIA | BLOCO C | INSTALAR EVAPORADORA (VERIFICAR SE HÁ CONDESADORA INSTALADA)- FOI ENCONTRADA UMA EVAPORADORA NA SALA EM UMA CAIXA. O PROFESSOR SOLICITOU QUE FOSSE FEITO OS TESTES DE FUNCIONAMENTO | NÃO EXISTE CONDENSADORA | 2023-11-22 | 3011/2023 | OK
#067 | 2023-11-21 | DATP | BLOCO I | PINGANDO | FEITO NOVO ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO E LIMPEZA DO AR | 2023-11-21 | 2023-11-22 | OK
#068 | 2023-11-23 | LMC | BLOCO F | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO |  | 2023-11-23
#068 | 2023-11-23 | LIP-05 | BLOCO J | TUBULAÇÃO SOLTA | RECOLOCADO A TUBULAÇÃO E REFEITO O ISOLAMENTO | 2023-11-23 | 2023-11-24 | OK
#068 | 2023-11-23 | TEMPEST | BLOCO C | TESTAR EQUIPAMENTO | FALTA ELÉTRICA | 2023-11-23 | 2023-12-04 | OK
#EMAIL DE PENDÊNCIA | 2023-11-27 | B-08 | BLOCO B | NÃO LIGA- EQUIPAMENTO MUITO ANTIGO E SEM USO. O CHAMADO É PARA VER A POSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DA MÁQUINA | COMPRESSOR EM CURTO | 2023-11-27 | 2023-12-04 | EQUIPAMENTO ANTIGO. EMPRESA ESTÁ VERIFICANDO SE ENCONTRA PEÇA PARA REPOSIÇÃO
#069 | 2023-11-29 | lip 04 | bloco A | limpeza preventiva e teste de funcionamento. | LIMPEZA REALIZADA PORÉM FALTA ELÉTRICA | 2023-11-29 | 2023-11-30 | OK
#069 | 2023-11-29 | LATEA - ÚLTIMA SALA | BLOCO J - 3 SALA | NÃO GELA | REPOSIÇÃO DO GÁS | 2023-11-29 | 2023-12-01 | OK
#070 | 2023-11-30 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | NÃO GELA | REPOSIÇÃO DO GÁS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | OK
Nº CHAMADO | DIA QUE RECEBEMOS A QUEIXA | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#071 | 2023-12-05 | SALA BIBLIOTECÁRIA | 1º ANDAR | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-11-05 | 2023-12-07 | OK
#071 | 2023-12-05 | B01 | BLOCO B | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-12-05 | 2023-12-14 | OK
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-12-05 | DIRETORIA | BLOCO B | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-05 | 2023-12-07 | OK
#072 | 2023-12-11 | B 02 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-11 | 14/12/223 | OK
#072 | 2023-12-11 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-11 | 2023-12-14 | OK
# 072 | 2023-12-11 | CSAF - | BLOCO B | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-11 | 2023-12-14 | OK
#073 | 2023-12-14 | C04 | BLOCO C | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-12-14 | 2023-12-19 | OK
#073 | 2023-12-14 | FISICA DOS MATERIAIS | 1 ANDAR - BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-14 | 2023-12-19 | OK
#074 | 2023-12-18 | AUDITÓRIO | BLOCO A | PINGANDO - SÃO 02 APARELHOS | NÃO FOI DETECTADO PROBLEMA | 2023-12-18 | 2023-12-19 | OK
#075 | 2023-12-19 | TESOURARIA | BLOCO B - 1º ANDAR | NÃO LIGA | PLACA PRECISARÁ SER SUBSTITUIDA. A PLACA FOI SUBSTITUIDA NO DIA 22.12.23 | 2023-12-19 | 20/12/2023 CHAMADO FOI VERIFICADO | OK
#076 | 2023-12-19 | ARÉA EXTERNA BLOCO C e J | EM CIMA DA MARQUISE DO BLOCO C | 03 CONDENSADORAS PRECISAM SER COLOCADAS NO SUPORTE JÁ NA PAREDE DO BLOCO J, POIS ESSES APARELHOS ESTÃO INSTALADOS NO BLOCO J. E 01 A MÃO FRANCESA ESTÁ ENFERRUJADA | Duas mãos francesas foram substituídas | 2023-12-20
#077 | 2023-12-20 | SALA DO PROF. MEUSER | ECOMP | LIMPEZA PREVENTIVA | FEITA A LIMPEZA PREVENTIVA | 2023-12-20 |  | OK
#077 | 2023-12-20 | SALA DA SECRETÁRIA -SULANI | ECOMP | LIMPEZA PREVENTIVA | FEITA A LIMPEZA PREVENTIVA | 2023-12-20 | 2024-01-16 | OK
#077 | 2023-12-20 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | PINGANDO E FAZENDO BARULHO | LIMPEZA | 2023-12-20 | 2023-12-26 | OK
#078 | 2023-12-22 | LAB. DE FÍSICA - | 1 ANDAR- BLOCO C | PINGANDO | KIT REFRIGERAÇÃO PRECISOU SER INVERTIDO | 2023-12-22 | 2023-12-26 | OK
#078 | 2023-12-23 | SALA K 03 | TÉRREO BLOCO K | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-22 | 2023-12-26 | OK
#079 | 2023-12-26 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | NÃO GELA |  | 2023-12-26 | 2024-01-09 | ok
#079 | 2023-12-26 | SALA DOS PROFESSORES | BLOCO K | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-26 | 2023-12-26 | OK
#080 | 2023-12-27 | AUDITÓRIO - EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA ENTRADA DA SALA DE SOM | BLOCO A | PINGANDO | AJUSTE NO NÍVEL DO DRENO | 2023-12-27 | 2024-01-08 | OK
#081 | 2023-12-28 | TESOURARIA | BLOCO B | REVISÃO POIS A MÁQUINA AMANHECEU COM CHEIRO DE QUEIMADO. A LUZ DO DISPLAY HOJE AMANHECEU LIGADA | Foi feita manutenção corretiva | 2023-12-28 | 2024-01-08 | ok
#081 | 2023-12-28 | SALA PEC- ANTIGO CPG | BLOCO I - TÉRREO | NÃO GELA |  | 2023-12-28
Nº CHAMADO | DIA QUE RECEBEMOS A QUEIXA | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
#082 | 2024-01-03 | Área externa do bloco k | BLOCO I | Descer as condensadoras para finalizar o serviço da obra. | 4 Condesadoras desistaladas e armaznada na sala dos professores. | 2024-01-03 | 2024-01-10 | OK
#082 | 2024-01-03 | SALAS K03 e K04 | Bloco K | Forte barulho ao ligar ambos os aparelhos. | Foi alterada as fases. | 2024-01-03 | 2024-01-10 | OK
#083 | 2024-01-08 | SRH | BLOCO B | NÃO GELA | Foi realizada a manutenção corretiva. | 2024-01-08 | 2024-01-10 | OK
#084 | 2024-01-11 | PEC (Antigo CPG) | BLOCO I | 02 ar-condicionados, 1 não liga e o outro não gela. | HÁ UMA OBRA EM ANDAMENTO ATRÁS DO BLOCO I/K E FOI PRECISO RETIRAR AS CONDENSADORAS. NO DIA 22/01 AS CONDENSADORAS FORAM COLOCADAS DE VOLTA. NO DIA 22/01 FORAM COLOCADAS DE VOLTA NO LUGAR AS CONDENSADORAS | 2024-01-11 | 2024-01-22 | ok
NO DIA 12/01/2024 FOI REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) NO BLOCO B (B1,B2,B4,B7,B08, TESOURARIA, DESAF, ESCOLARIDADE) E NO BLOCO H (BIBLIOTECA E LIP03).
#085 | 2023-01-16 | SALA K03 | BLOCO K | PINGANDO | AJUSTE NO NÍVEL DO DRENO | 2023-01-16 | 2023-01-19 | OK
#085 | 2023-01-16 | SALA K07 | BLOCO K | FAZENDO BARULHO | FEITA A INVERSÃO DOS FIOS DE FASE | 2023-01-16 | 2023-01-19 | OK
#086 | 2023-01-18 | GUARITA |  | NÃO GELA | O AR CONDICIONADO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM NÃO É ADEQUADO PARA O TAMANHO DA SALA | 2023-01-18 | 2023-01-19 | OK
#087 | 2024-01-22 | PPGEC | BLOCO C | LIMPEZA |  | 2024-01-22
#087 | 2024-01-22 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | NÃO GELA | FEITA A PRESSURIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DO GÁS | 2024-01-22 | 2024-01-25 | OK
#089 | 2024-01-25 | DATP | BLOCO I | NÃO LIGA | CURTO NA CONDENSADORA. FEITO O REPARO | 2024-01-25 | 2024-01-25 | OK
#090 | 2024-01-30 | LIP02 | BLOCO F | NÃO LIGA | 16/02 DISJUNTOR TROCADO E LIGADO NA REDE ELÉTRICA | 2024-01-30 | 2024-02-16 | OK
Nº CHAMADO | DIA QUE RECEBEMOS A QUEIXA | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVIÇO REALIZADO | DATA QUE FOI ABERTO O CHAMADO | DATA DA RESOLUÇÃO | SITUAÇÃO CHAMADO
# 091 | 2024-02-01 | I 07 | BLOCO I | NÃO LIGA | DISJUNTOR DESLIGADO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | OK
# 091 | 2024-02-01 | I05 | BLOCO I | NÃO GELA | INVERSÃO DOS FIOS DE ENERGIA | 2024-02-01 | 2024-02-07 | OK
# 091 | 2024-02-01 | SETOR DE CONTRATOS | BLOCO B | NÃO GELA | CRIOU CAMADAS DE GELO POR TER FICADO O MÊS DE JANEIRO LIGADO. CAMADAS DE GELO RETIRADAS | 2024-02-01 | 2024-02-01 | OK
#092 | 2024-02-01 | PEC | BLOCO I | NÃO GELA | AR PHILCO ESTAVA COM A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE ERRADA. UM AR YORK ESTÁ COM O DISJUNTOR DESLIGADO. O OUTRO AR DA MARCAR YORK ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | 2024-02-01 | 2023-02-01 | OK
#092 | 2024-02-01 | DATP | BLOCO I | PINGANDO | NO MOMENTO O APARELHO NÃO ESTÁ PINGANDO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | OK
#093 | 2024-02-01 | lAAC- SALA ALBERTO CASADO | BLOCO D | NÃO LIGA | PRECISA SUBSTITUIR A PLACA | 2024-02-01 | 2024-02-05
#093 | 2024-02-01 | D.A |  | TROCAR AR-CONDICIONADO DE LUGAR | SEM NENHUMA AUTORIZAÇÃO OS PRÓPRIOS ALUNOS DO D.A FIZERAM A REMOÇÃO DA MÁQUINA. QUANDO A AVAC CHEGOU A MÁQUINA JÁ HAVIA SIDO RETIRADA E OS ALUNOS ALEGARAM QUE ESTAVAM COM MUITO CALOR E NÃO DAVA PARA ESPERAR A EMPRESA | 2024-02-01 | 2024-02-05 | VERIFICAR COMO PODEMOS FAZER UM AVISO DE ADVERTENCIA PARA O D.A
#094 | 2024-02-01 | AUDITÓRIO | BLOCO A | PINGANDO | O DRENO DE 3 EVAPORADORAS ESTÃO FORA DO NÍVEL | 2024-02-02
#094 | 2024-02-02 | SALA DE CONTRATOS | BLOCO B | PINGANDO | PRECISA DESCER A MÁQUINA PARA IDENTIFICAR A CAUSA DO CONGELAMENTO. EM 15/02 FOI FEITA A LIMPEZA E DETECTADO UM VAZAMENTO DE GÁS. 16/02 FOI REALIZADO A REPOSIÇÃO DE GÁS E SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO. VAI SER PRECISO TROCAR O COMPRESSOR | 2024-02-02
#095 | 2024-02-05 | ECOMP - permuta de 02 ar | BLOCO C | PERMUTA DO AR ENTRE AS SALAS DO PROF. ALEXANDRE MACIEL E MEUSER |  | 2024-02-05
# 095 | 2024-02-05 | LMS | BLOCO G | NÃO GELA | TROCA DE CAPACITOR | 2024-02-05 | 2024-02-15 | OK
#095 | 2024-02-05 | OFICINA BAJA | TÉRREO BLOCO C | NÃO GELA | FEITA A LIMPEZA NA EVAPORADORA. SERÁ PRECISO FAZER UM AJUSTE NA EVAPORADORA PARA EVITAR QUE DERRAME ÁGUA | 2024-02-05
#096 | 2024-02-06 | MINI-AUDITÓRIO ECOMP | BLOCO C | NÃO GELA | FOI VERIFICADO UM PROBLEMA NO CAPACITOR. EM 15/02 O CAPACITOR FOI TROCADO, MAS O PROBLEMA ESTÁ NO COMPRESSOR QUE ESTÁ COLADO | 2024-02-06
#096 | 2024-02-06 | I03 | BLOCO I | NÃO GELA E ESTÁ FAZENDO BARULHO | INVERSÃO DOS FIOS DE ENERGIA | 2024-02-06 | 2024-02-07 | OK
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-07 | I12 LABORATÓRIO | BLOCO I | AR NÃO DESLIGA E O DISPLAY APRESENTA MENSAGEM DE ERRO | O DISPLAY FOI AJUSTADO E O AR ESTÁ DESLIGANDO NORMALMENTE | 2024-02-07 | 2024-02-07 | OK
#097 | 2024-02-09 | TRANSFERÊNCIA DA ELÉTRICA DOS APARELHOS DE AR- CONDICIONADO - BLOCO J | BLOCO J
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-14 | SALA DA ENGENHEIRA | BLOCO B | NÃO GELA | O CONTROLE ESTAVA COM A CONFIGURAÇÃO ERRADA | 2024-02-14 | 2024-02-16 | OK
ABERTO PELA AVAC | 2024-02-15 | K04 | BLOCO K | PINGANDO | FOI COLOCADO UMA MANGUEIRA PARA ALONGAR O DRENO QUE ESTAVA CURTO | 2024-02-15 | 2024-02-15 | OK
#098 | 2024-02-16 | LIP02 | BLOCO F | VERIFICAR ROTAÇÕES DO AR |  | 2024-02-16
#098 | 2024-02-16 | C06 | BLOCO C | NÃO GELA |  | 2024-02-16
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-20 | CSEC | SALA DE ANDERSON | NÃO GELA
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-21 | CSEC | SALA DE REUNIÃO
SALA | ANDAR
K 05 | 1 ANDAR
K09 | 2 ANDAR
K10 | 2 ANDAR
K 11 | 2 ANDAR
K 12 | 2 ANDAR
K 13 | 3 ANADR
K14 | 3 ANDAR
K 15 | 3 ANDAR
K 16 | 3 ANDAR
I 08 | 2 ANDAR
I 09 | 2 ANDAR
I 10 | 2 ANDAR
I 11 | 2 ANDAR
I 13 | 3 ANDAR
I14 | 3 ANDAR
I 15 | 3 ANDAR