## Sheet1
Nº CHAMADO | DATA_REGISTRO | SALA | LOCALIZAÇÃO | PROBLEMA | SERVICO | DATA_ABERTURA | DATA_RESOLUCAO | ABERTURA
009 | 2023-05-01 | CSEC | PROX. A PRAÇINHA | NÃO GELA | FOI TROCADO O COMPRESSOR | 2023-05-02 | 2023-05-05 | DATP
009 | 2023-05-01 | I04 | BLOCO I | PINGANDO | GÁS BAIXO | 2023-05-02 | 2023-05-05 | DATP
010 | 2023-05-03 | DATP | TÉRREO BLOCO I | PINGANDO | LIMPEZA - TROCAR A BENDEJA | 2023-05-03 | 2023-05-04 | DATP
010 | 2023-05-03 | B 07 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-05-03 | 2023-05-05 | DATP
010 | 2023-05-03 | K 02 | LAB. MANUFATURA | COLOCAR DRENO | DRENO COLOCADO | 2023-05-03 | 2023-05-23 | DATP
011 | 2023-05-04 | TESOURARIA | BLOCO B- 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-05-04 | 2023-05-05 | DATP
011 | 2023-05-04 | QUARTINHO LIMPEZA | PROX. A PRAÇINHA | PINGANDO | FOI FEITA LIMPEZA | 2023-05-04 | 2023-05-05 | DATP
012 | 2023-05-08 | BIBLIOTECA | SALA DA BIBLIOTECÁRIA | PINGANDO | TAMBÉM FOI COBRADA A TROCA DA TURBINA | 2023-05-08 | 2023-05-11 | DATP
013 | 2023-05-15 | TESOURARIA | BLOCO B 1º ANDAR | FAZENDO BARULHO | PROBLEMA NA CALHA | 2023-05-15 | 2023-05-17 | DATP
013 | 2023-05-15 | SALA DOS PROFESSORES | BLOCO K TÉRREO | NÃO GELA | GÁS BAIXO | 2023-05-15 | 2023-05-19 | DATP
014 | 2023-05-19 | SECRETARIA DA DIRETORIA | BLOCO B - 1º ANDAR | NÃO GELA | FOI FEITA LIMPEZA | 2023-05-19 | 2023-05-23 | DATP
015 | 2023-05-31 | I04 | BLOCO I | PINGANDO E FAZENDO BARULHO | FEITOS OS TESTES. O AR FOI RETIRADO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM VAZAMENTO. | 2023-05-31 | 2023-06-07 | DATP
016 | 2023-06-02 | LIP 02 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-06-02 | 2023-06-02 | DATP
016 | 2023-06-02 | DATP | BLOCO K/I | PINGANDO | LIMPEZA | 2026-06-02 | 2023-06-02 | DATP
016 | RECEBEMOS 04 APARELHOS DA PÓS DE COMPUTAÇÃO | LMC | SALA DO PROFESSOR | INSTALAÇÃO SOLICITADA (APARELHOS DE 7.5 MIL BTUS DOADOS PELA PÓS DE COMPUTAÇÃO) | INSTALAÇÃO- 01 APARELHO | 2023-06-02 | 2023-08-08 | DATP
CHAMADO ABERTO NA HORA PELA AVAC | 2023-06-05 | RH | 1º ANDAR, BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 05/06/2023 - CHAMADO ABRTO DIRETO NO SISTEMA DA AVAC | 2023-06-05 | AVAC
017 | 2023-06-05 | SALA I 07 | 1º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-06-06 | 2023-06-07 | DATP
017 | 2023-06-05 | SALA DOA | ESCADA APÓS A COPA | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-06-06 | 2023-06-07 | DATP
CHAMADO ABERTO NA HORA PELA AVAC | 2023-06-07 | NAPSI | BLOCO A | NÃO LIGA | EMENDA FIO PARTIDO E LIMPEZA | 07/06/2023- CHAMADO ABERTO DIRETO NO SISTEMA DA AVAC | 2023-06-07 | AVAC
019 | 2023-06-19 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | PINGANDO | AJUSTE NA BANDEJA | 2023-06-19 | 2023-06-20 | DATP
020 | 2023-06-26 | MESTRADO DE ENERGIA | SALA DO PROFESSOR JORNANDES - BLOCO C | NÃO LIGA | FEITA A TROCA DO CONTROLE | 2023-06-26 | 2023-06-26 | DATP
020 | 2023-06-26 | MESTRADO DE ENERGIA | SALA DE AULA TE01 - BLOCO C | NÃO LIGA | TROCA DA PLACA UNIVERSAL | 2023-06-26 | 2023-06-27 | DATP
021 | 2023-06-29 | LSHT | BLOCO K/I | PINGANDO | CONSERTO DO DRENO | 2023-06-29 | 2023-06-29 | DATP
021 | 2023-06-29 | SALA DO PROFESSOR BRUNO | 2ª ANDAR- BLOCO C | NÃO GELA / VAZAMENTO DE GÁS | REALIZADO A PRESSURIZAÇÃO | 2023-06-29 | 2023-06-29 | DATP
AVAC JÁ ESTAVA NA POLI | 2023-07-04 | A 03 | BLOCO A | FAZER LIMPEZA | LIMPEZA | 2023-07-04 | 2023-07-05 | AVAC
022 | 2023-07-05 | RH | BLOCO B - 1º ANDAR | NAÕ GELA | FEITA A LIMPEZA DO DRENO E COMPLEMENTO D GÁS | 2023-07-05 | 2023-07-06 | DATP
023 | 2023-07-10 | BIBLIOTECA | SALA DE ESTUDOS - TÉRREO | PINGANDO | NÃO FOI DETECTADO NENHUM VAZAMENTO | 2023-07-10 | 2023-07-11 | DATP
024 | 2023-07-12 | PPGEC | SALA DA PROFESSORA PATRICIA- 2º ANDAR- BLOCO C | NÃO GELA | FOI REALIZADA A TROCA DA PLACA | 2023-07-12 | 2023-07-13 | DATP
025 | 2023-07-18 | PEC | SALA DO PROFESSOR JAIME | PINGANDO | FOI REALIZADA A TROCA DO COMPRESSOR | 2023-07-18 | 2023-07-25 | DATP
026 | 2023-07-19 | LIP 03 | FICA AO LADO DA BIBLIOTECA | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-07-19 | 2023-07-20 | DATP
027 | 2023-07-19 | B 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | NÃO FOI DETECTADO NENHUM VAZAMENTO | 2023-07-20 | 2023-07-20 | DATP
028 | 2023-07-24 | B 01 | TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-07-24 | 2023-07-25 | DATP
030 | 2023-08-01 | B 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-01 | 2023-08-07 | DATP
031 | 2023-08-03 | ESCOLARIDADE | 1º ANDAR - BLOCO B | NÃO GELA | *COM VAZAMENTO EXTERNO. O VAZAMAENTO FOI SANADO | 2023-08-03 | 2023-08-11 | DATP
032 | 2023-08-07 | BLOCO A | ÁREA EXTERNA- APÓS A SALA A03 | ELEVAR UMA CONDENSADORA QUE ESTÁ NO CHÃO | FOI REALIZADA A ELEVAÇÃO DO SUPORTE NA ALTURA SOLICITADA PELO DOA. | 2023-08-07 | 2023-08-08 | DATP
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-08-08 | LMC | TÉRREO | PINGANDO | 1 AR CONDIOCIONADO NÃO ESTAVA PINGANDO. O OUTRO AR CONDICIONADO FOI CONSERTADO A TUBULAÇÃO E REPOSTO O GÁS | 2023-08-08 | 2023-08-09 | AVAC
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-08-08 | LIP 07 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-08 | 2023-08-08 | AVAC
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-09-09 | QUARTINHO DA LIMPEZA FEMININO | PRÓXIMO A PRACINHA | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-09-09 | 2023-09-09 | AVAC
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC (POIS APRESENTOU PROBLEMA NO MOMENTO QUE A EQUIPE ESTAVA NA POLI) | 2023-09-09 | LAB ELETROTÉCNICA | BLOCO J | DISJUNTOR DISPARANDO | VERIFICAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO | 2023-09-09 | 2023-09-09 | AVAC
033 | 2023-08-10 | LMC | ARÉA EXTERNA - PARTE SOLTA ESTÁ NO 1º ANDAR | CANO DO DRENO ESTÁ SOLTO. A ÁGUA ESTÁ DERRAMANDO NA CALÇADA. | FEITO O ENCAIXE DA PARTE QUE SOLTOU | 2023-08-10 | 2023-08-11 | DATP
034 | 2023-08-11 | CSEC | PRÓXIMO A PRACINHA | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-08-14 | 2023-08-14 | DATP
035 | 2023-08-15 | BLOCO J | ARÉA EXTRENA DO BLOCO J, PRÓX. A PRACINHA | TROCAR SUPORTE | REALIZADO A TROCA DO SUPORTE | 2023-08-15 | 2023-08-16 | DATP
035 | 2023-08-15 | BIBLIOTECA | TÉRREO - SALA DE ESTUDO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-15 | 2023-08-16 | DATP
035 | 2023-08-15 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | FAZENDO BARULHO | FIXADO O PARAFUSO QUE ESTAVA FOLGADO | 2023-08-15 | 2023-08-16 | DATP
035 | 2023-08-15 | LAB. DE ELETROTÉCNICA | TÉRREO BLOCO J | NÃO LIGA | FEITO REPARO NO COMPRESSOR QUE ESTAVA COLADO | 2023-08-15 | 2023-08-16 | DATP
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC | 2023-08-16 | C-06 | 1º BLOCO C | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-16 | 2023-08-16 | AVAC
036 | 2023-08-16 | B-08 | 1º ANDAR | PINGANDO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-16 | 2023-08-17 | DATP
037 | 2023-08-21 | PÓS GRADUAÇÃO - CPG | BLOCO I / K - TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-08-21 | 2023-08-22 | DATP
037 | 2023-08-21 | LIP 01 | BLOCO G | NÃO GELA | FOI VERIFICADO E ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | 2023-08-21 | 2023-08-22 | DATP
037 | 2023-08-21 | B 02 | BLOCO B - TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-21 | 2023-08-22 | DATP
038 | 2023-08-22 | SALA DA TELEFONISTA | EM FRENTE AO RH | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-08-22 | 2023-08-25 | DATP
039 | 2023-08-23 | LAB. PROFESSOR PRIORI | BLOCO C | INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE 7,.5 MIL BTUS | INATALAÇÃO REALIZADA | 2023-08-23 | 2023-09-11 | DATP
039 | 2023-08-23 | LAB. PROFESSOR PRIORI | BLOCO C | TROCA DA MÃO FRANCESA DE 1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO | SUPORTE TROCADO | 2023-08-23 | 2023-09-11 | DATP
040 | 2023-08-28 | SALA DO PROFESSOR JAIME | PEC- TÉRREO BLOCO I | NÃO GELA | FOI REALIZADA A TROCA DO COMPRESSOR (COLOCADO UM NOVO) | 2023-08-23 | 2023-09-21 | DATP
041 | 2023-09-01 | LAB. DE ELETROTÉCNICA- PROF. CARLOS FREDERICO | BLOCO J | AR- CONDICIONADO DESLIGANDO | MOTOR VENTILADOR DO COMPRESSOR FOI SUBSTITUIDO | 2023-09-01 | 2023-09-15 | DATP
041 | 2023-09-01 | LABORATÓRIO CIVIL- PRIORI | 3º ANDAR BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-09-01 | 2023-09-11 | DATP
042 | 2023-09-04 | SALA MESTRADO CIVIL | BLOCO D | INSTALAÇÃO APERELHOS | FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE 02 DE 12 MIL BTUS E 01 DE 24 MIL BTUS | 2023-09-04 | 2023-09-15 | DATP
044 | 2023-09-05 | PPGES - SALA DE FERNANDO BUARQUE | BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA - PORÉM O CONTROLE NÃO FUNCIONA. PRECISA DE UM CONTROLE UNIVERSAL | 06/092023 | 2023-09-11 | DATP
044 | 2023-09-06 | SALA C 03 | BLOCO C | AR- CONDICIONADO EM CURTO | PRECISA DE UM NOVO COMPRESSOR | 2023-09-06 | 2023-09-21 | DATP
ABERTO PELA PRÓPRIA AVAC | 2023-09-12 | RH | BLOCO B | DRENO QUEBRADO | REALIZADO A EMENDA DO DRENO COM A TUBULAÇÃO INTERNA NA PAREDE | 2023-09-12 | 2023-09-12 | AVAC
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-09-12 | LABORATÓRIO CIVIL- PRIORI | 3º ANDAR BLOCO C | SUPORTE DA CONDESADORA CAINDO | REALIZADA A TROCA DO SUPORTE | 2023-09-12 | 2023-09-13 | WHATSAPP
045 | 2023-09-14 | DTI | DATACENTER | PINGANDO | DESOBSTRUÇÃO DO DRENO | 2023-09-14 | 2023-09-15 | DATP
046 | 2023-09-21 | LAB. DE AUTOMAÇÃO | I 12 | PINGANDO | INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | DATP
046 | 2023-09-21 | QUARTO DO PESSOAL DA LIMPEZA | ATRÁS DO BLOCO D | PINGANDO | DESOBSTRUÇÃO DO DRENO E LIMPEZA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | DATP
047 | 2023-09-25 | NAPSI | BLOCO A | NÃO GELA | LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM EQUIPAMENTO DE 36 MIL BTUS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | DATP
048 | 2023-10-02 | ARI | BLOCO B | NÃO GELA | FORAM REALIZADO TESTES E O APARELHO ESTÁ FUNCIONADO NORMALMENTE. DURANTES A VERIFICAÇÃO FOI UTILIZADO SENSORES DE TEMPERATURA E NENHUM PROBLEMA FOI DETECTADO. O QUE PODE ESTÁ INTERFERINDO É QUE NA PARTE DA TARDE A INCIDÊNCIA DO SOL É MAIOR, POR ISSO À TARDE A SALA ESTÁ MENOS GELADA. | 2023-10-02 | 2023-10-05 | DATP
048 | 2023-10-02 | PÓS-GRADUAÇÃO (SALA DE NEUSA) | BLOCO I -TÉRREO | NÃO GELA | O COMPRESSOR ESTÁ RUIM E PRECISA SER SUBSTITUIDO. COMPRESSOR FPO SUBSTITUIDO NO DIA 08/11/2023 | NO DIA 03 FOI ADCIONADO AO CHAMADO #048 | 2023-11-08 | DATP
050 | 2023-10-04 | AUDITÓRIO | 1º ANDAR | RETIRAR 06 APARELHOS DE 60 MIL BTUS | RETIRADA AGENDADA PARA O DIA 06/10/2023 - DEVIDO AS OBRAS NO TELHADO DO AUDITÓRIO | 2023-10-04 | 2023-10-06 | DATP
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-04 | LATEA | BLOCO J - 2º ANDAR | NÃO GELA | O EQUIPAMENTO DA ÚLTIMA SALA ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL, FORAM REALIZADOS OS TESTES COM OS SENSORES DE VERICADA A CONDENSADORA. O EQUIPAMENTO DA SALA DO MEIO, A PLACA ESTÁ RUIM E PRECISARÁ SER SUBSTITUIDA. | 2023-10-04 | EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. AVAC VAI EMITIR LAUDO DE CONDENAÇÃO | WHATSAPP
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-05 | PEC- SALA DO PROFESSOR JAIME | BLOCO I -TÉRREO | NÃO GELA | PRECISA DE UM NOVO COMPRESSOR. FOI SUBSTITUIDO NO DIA 08/11/2023 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | WHATSAPP
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-05 | GUARITA | PORTARIA | NÃO GELA | O DISJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | 2023-10-06 | 2023-10-06 | WHATSAPP
051 | 2023-10-16 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | FEITA A LIMPEZA DO DRENO | 2023-10-17 | 2023-10-20 | DATP
052 | 2023-10-17 | DTI | DATACENTER | PINGANDO | FEITA A LIMPEZA DO DRENO | 2023-10-17 | 2023-10-17 | DATP
053 | 2023-10-20 | LIP 07 | 1 ANDAR | EQUIPAMENTO COM CHEIRO DE QUEIMADO | TERMOSTATO FOI SUBSTITUIDO | 2023-10-20 | 2023-10-20 | DATP
053 | 2023-10-20 | POLICONSULT | BLOCO A | RETIRADA DE 01 EQUIPAMENTO DE 24 MIL BTUS | RETIRADA DA CONDENSADORA E EVAPORADORA E GUARDADAS NO CSEC | 2023-10-20 | 2023-10-20 | DATP
054 | 2023-10-22 | DTI | DATACENTER | PAROU DE FUNCIONAR | REPOSIÇÃO DE GÁS | 2023-10-22 | 2023-10-23 | DATP
054 | 2023-10-20 | OFICINA BAJA | TÉRREO | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-10-20 | 2023-10-23 | DATP
055 | 2023-10-23 | K04 | BLOCO K | INSTALAÇÃO DE 60MIL | INSTALAÇÃO REALIZADA | 2023-11-01 | 2023-11-30 | DATP
055 | 2023-10-23 | DATACENTER | BLOCO F | INSTALAÇÃO DE 24MIL | INSTALAÇÃO REALIZADA | 2023-11-24 | 2023-11-24 | DATP
055 | 2023-10-23 | BLOCO A | NOVA SALA CPG | INSTALAÇÃO DE 48 MIL | NÃO SERÁ MAIS INSTALADO. FOI COMPRADO E INSTALADO UM APARELHO COM RECURSOS DO IAUPE | 2023-10-23 | 2024-02-19 | DATP
056 | 2023-10-24 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-10-24 | 2023-10-24 | DATP
056 | 2023-10-24 | TELECOM | BLOCO J - 2º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-10-24 | 2023-10-24 | DATP
057 | 2023-10-26 | DESAF | BLOCO B | NÃO LIGA | SALA ESTAVA SEM ENERGIA, POR ISSO O AR NÃO LIGAVA | 2023-10-26 | 2023-10-30 | DATP
057 | 2023-10-26 | TESOURARIA | BLOCO B | NÃO LIGA | SALA ESTAVA SEM ENERGIA, POR ISSO O AR NÃO LIGAVA | 2023-10-26 | 2023-10-30 | DATP
058 | 2023-10-30 | LAB. REDES INTELIGENTES | BLOCO J | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO E RECUPERAR UMA CAIXA CONDENSADORA DANIFICADA | COLOCADO O CHASSI NA PARTE INFERIR DA CONDENSADORA | 2023-10-30 | 2023-10-31 | DATP
058 | 2023-10-30 | MECATRÔNICA | BLOCO J - 3º ANDAR | NÃO GELA | PARTE ELÉTRICA RESOLVIDA E FOI TROCADO O TRANSFORMADOR DA PLACA DO AR CONDICIONADO | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DATP
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-10-31 | LIP 06 | BLOCO J -1º ANDAR | NÃO GELA | LIMPEZA. O APARELHO ESTAVA COM O FILTRO CHEIO DE GESSO | 31/10/2023- WHATSAPP | 2023-10-31 | WHATSAPP
060 | 2023-11-01 | TELECON | BLOCO J | NÃO GELA | AR-FUNCIONANDO NORMALMENTE. FILTRO LIMPO TAMBÉM. CAPACIDADE DE 21 MIL BTUS (ACJ) O IDEAL PARA SALA SERIA UM DE 48 MIL BTUS | 2023-11-01 | 2023-11-08 | DATP
060 | 2023-11-01 | CPG | BLOCO A | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-11-01 | 2023-11-08 | DATP
061 | 2023-10-31 | LSHT | BLOCO K | REFAZER O ISOLAMENTO TÉRMICO | FOI REALIZADO O ISOLAMENTO TÉRMICO | 2023-11-01 | 2023-11-08 | DATP
061 | 2023-10-31 | SALA AO LADO DA LIXEIRA | BLOCO J | RECUPERAR UMA CAIXA CONDENSADORA DANIFICADA | FOI REALIZADA A RECUPERAÇÃO DA CAIXA CONDENSADORA | 2023-11-01 | 2023-11-08 | DATP
062 | 2023-11-06 | PPGES | BLOCO C | NÃO LIGA | FIAÇÃO PARTIDA - REFEITA A FIAÇÃO | 2023-11-06 | 2023-11-08 | DATP
062 | 2023-11-06 | BIBLIOTECA | TÉRREO | PINGANDO | O AR NÃO ESTAVA PINGANDO, NENHUM PROBLEMA IDENTIFICADO. | 2023-11-06 | 2023-11-08 | DATP
062 | 2023-11-06 | SETOR DE ENGENHARIA | BLOCO B | NÃO GELA | FIAÇÃO PARTIDA - REFEITA A FIAÇÃO | 2023-11-06 | 2023-11-08 | DATP
063 | 2023-01-07 | OFICINA BAJA | TÉRREO DO BLOCO C | FAZENDO BARULHO E NÃO GELA | OS FIOS DA FASE NA CONDENSADORA ESTAVAM INVERTIDOS | 2023-11-07 | 2023-11-07 | DATP
064 | 2023-11-13 | LAB. MECATRÔNICA (TRINDADE) | BLOCO J | FAZENDO BARULHO | TROCA DO TRANSFORMADOR DA PLACA QUE ESTAVA QUEIMADO | 2023-11-13 | 2023-11-14 | DATP
064 | 2023-11-13 | NAPSI | BLOCO A | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-11-13 | 2023-11-14 | DATP
064 | 2023-11-13 | BIBLIOTECA | RECEPÇÃO | PINGANDO | NÃO ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS | 2023-11-13 | 2023-11-14 | DATP
065 | 2023-11-16 | LAB. MECATRÔNICA (TRINDADE) | BLOCO J | NÃO LIGA | REVER A QUESTÃO DA ELÉTRICA. | 2023-11-17 | 2023-11-21 | DATP
066 | 2023-11-17 | CPG | BLOCO A | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-11-17 | 2023-11-21 | DATP
066 | 2023-11-17 | LAB. REDES INTELIGENTES | BLOCO J | NÃO LIGA | NÃO ESTA CHEGANDO ENERGIA NO AR CONDIONADO. PROBLEMA ELÉTRICO RESOLVIDO E AR FUNCIONADO | 2023-11-17 | 2023-11-21 | DATP
066 | 2023-11-17 | LAB. MÁQUINAS ELÉTRICAS J01 | BLOCO J | NÃO GELA | AR-CONDICIONADO GELANDO NORMALMENTE | 2023-11-17 | 2023-11-20 | DATP
066 | 2023-11-17 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | NÃO GELA | NÃO GELAVA POR QUE O DISJUNTOR NÃO ESTAVA PASSANDO ENERGIA SUFUCIENTE. APÓS LIGAR O DISJUNTOR NOVAMENTE, O AR VOLTOU A GELAR. PRECISA SER FEITA A TROCA DO DISJUNTOR DESSE AR | 2023-11-17 | 2023-11-20 | DATP
067 | 2023-11-22 | TESOURARIA | 1 ANDAR- BLOCO B | FAZENDO BARULHO | FOI COLOCADO UM CALÇO NO MOTOR PARA EVITAR O BARULHO | 2023-11-22 | 2023-11-24 | DATP
067 | 2023-11-22 | SALA DO PROFESSOR MARCILIO - MESTRADO DE ENERGIA | BLOCO C | NÃO ESTA GELANDO | APARELHO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 2023-11-22 | 2023-11-30 | DATP
067 | 2023-11-22 | SECRETARIA DO MESTRADO DE ENERGIA | BLOCO C | INSTALAR EVAPORADORA (VERIFICAR SE HÁ CONDESADORA INSTALADA)- FOI ENCONTRADA UMA EVAPORADORA NA SALA EM UMA CAIXA. O PROFESSOR SOLICITOU QUE FOSSE FEITO OS TESTES DE FUNCIONAMENTO | NÃO EXISTE CONDENSADORA | 2023-11-22 | 3011/2023 | DATP
067 | 2023-11-21 | DATP | BLOCO I | PINGANDO | FEITO NOVO ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO E LIMPEZA DO AR | 2023-11-21 | 2023-11-22 | DATP
068 | 2023-11-23 | LIP-05 | BLOCO J | TUBULAÇÃO SOLTA | RECOLOCADO A TUBULAÇÃO E REFEITO O ISOLAMENTO | 2023-11-23 | 2023-11-24 | DATP
068 | 2023-11-23 | TEMPEST | BLOCO C | TESTAR EQUIPAMENTO | FALTA ELÉTRICA | 2023-11-23 | 2023-12-04 | DATP
EMAIL DE PENDÊNCIA | 2023-11-27 | B-08 | BLOCO B | NÃO LIGA- EQUIPAMENTO MUITO ANTIGO E SEM USO. O CHAMADO É PARA VER A POSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DA MÁQUINA | COMPRESSOR EM CURTO | 2023-11-27 | 2023-12-04 | DATP
069 | 2023-11-29 | lip 04 | bloco A | limpeza preventiva e teste de funcionamento. | LIMPEZA REALIZADA PORÉM FALTA ELÉTRICA | 2023-11-29 | 2023-11-30 | DATP
069 | 2023-11-29 | LATEA - ÚLTIMA SALA | BLOCO J - 3 SALA | NÃO GELA | REPOSIÇÃO DO GÁS | 2023-11-29 | 2023-12-01 | DATP
070 | 2023-11-30 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | NÃO GELA | REPOSIÇÃO DO GÁS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | DATP
071 | 2023-12-05 | SALA BIBLIOTECÁRIA | 1º ANDAR | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-11-05 | 2023-12-07 | DATP
071 | 2023-12-05 | B01 | BLOCO B | LIMPEZA PREVENTIVA | LIMPEZA | 2023-12-05 | 2023-12-14 | DATP
ABERTO VIA WHATSAPP | 2023-12-05 | DIRETORIA | BLOCO B | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-05 | 2023-12-07 | WHATSAPP
072 | 2023-12-11 | B 02 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-11 | 14/12/223 | DATP
072 | 2023-12-11 | B04 | BLOCO B | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-11 | 2023-12-14 | DATP
072 | 2023-12-11 | CSAF - | BLOCO B | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-11 | 2023-12-14 | DATP
073 | 2023-12-14 | C04 | BLOCO C | NÃO GELA | TROCA DO CAPACITOR | 2023-12-14 | 2023-12-19 | DATP
073 | 2023-12-14 | FISICA DOS MATERIAIS | 1 ANDAR - BLOCO C | NÃO GELA | LIMPEZA | 2023-12-14 | 2023-12-19 | DATP
074 | 2023-12-18 | AUDITÓRIO | BLOCO A | PINGANDO - SÃO 02 APARELHOS | NÃO FOI DETECTADO PROBLEMA | 2023-12-18 | 2023-12-19 | DATP
075 | 2023-12-19 | TESOURARIA | BLOCO B - 1º ANDAR | NÃO LIGA | PLACA PRECISARÁ SER SUBSTITUIDA. A PLACA FOI SUBSTITUIDA NO DIA 22.12.23 | 2023-12-19 | 20/12/2023 CHAMADO FOI VERIFICADO | DATP
077 | 2023-12-20 | SALA DA SECRETÁRIA -SULANI | ECOMP | LIMPEZA PREVENTIVA | FEITA A LIMPEZA PREVENTIVA | 2023-12-20 | 2024-01-16 | DATP
077 | 2023-12-20 | BIBLIOTECA | 1º ANDAR | PINGANDO E FAZENDO BARULHO | LIMPEZA | 2023-12-20 | 2023-12-26 | DATP
078 | 2023-12-22 | LAB. DE FÍSICA - | 1 ANDAR- BLOCO C | PINGANDO | KIT REFRIGERAÇÃO PRECISOU SER INVERTIDO | 2023-12-22 | 2023-12-26 | DATP
078 | 2023-12-23 | SALA K 03 | TÉRREO BLOCO K | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-22 | 2023-12-26 | DATP
079 | 2023-12-26 | SALA DOS PROFESSORES | BLOCO K | PINGANDO | LIMPEZA | 2023-12-26 | 2023-12-26 | DATP
080 | 2023-12-27 | AUDITÓRIO - EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA ENTRADA DA SALA DE SOM | BLOCO A | PINGANDO | AJUSTE NO NÍVEL DO DRENO | 2023-12-27 | 2024-01-08 | DATP
081 | 2023-12-28 | TESOURARIA | BLOCO B | REVISÃO POIS A MÁQUINA AMANHECEU COM CHEIRO DE QUEIMADO. A LUZ DO DISPLAY HOJE AMANHECEU LIGADA | Foi feita manutenção corretiva | 2023-12-28 | 2024-01-08 | DATP
082 | 2024-01-03 | Área externa do bloco k | BLOCO I | Descer as condensadoras para finalizar o serviço da obra. | 4 Condesadoras desistaladas e armaznada na sala dos professores. | 2024-01-03 | 2024-01-10 | DATP
082 | 2024-01-03 | SALAS K03 e K04 | Bloco K | Forte barulho ao ligar ambos os aparelhos. | Foi alterada as fases. | 2024-01-03 | 2024-01-10 | DATP
083 | 2024-01-08 | SRH | BLOCO B | NÃO GELA | Foi realizada a manutenção corretiva. | 2024-01-08 | 2024-01-10 | DATP
084 | 2024-01-11 | PEC (Antigo CPG) | BLOCO I | 02 ar-condicionados, 1 não liga e o outro não gela. | HÁ UMA OBRA EM ANDAMENTO ATRÁS DO BLOCO I/K E FOI PRECISO RETIRAR AS CONDENSADORAS. NO DIA 22/01 AS CONDENSADORAS FORAM COLOCADAS DE VOLTA. NO DIA 22/01 FORAM COLOCADAS DE VOLTA NO LUGAR AS CONDENSADORAS | 2024-01-11 | 2024-01-22 | DATP
085 | 2023-01-16 | SALA K03 | BLOCO K | PINGANDO | AJUSTE NO NÍVEL DO DRENO | 2023-01-16 | 2023-01-19 | DATP
085 | 2023-01-16 | SALA K07 | BLOCO K | FAZENDO BARULHO | FEITA A INVERSÃO DOS FIOS DE FASE | 2023-01-16 | 2023-01-19 | DATP
087 | 2024-01-22 | ESCOLARIDADE | BLOCO B | NÃO GELA | FEITA A PRESSURIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DO GÁS | 2024-01-22 | 2024-01-25 | DATP
089 | 2024-01-25 | DATP | BLOCO I | NÃO LIGA | CURTO NA CONDENSADORA. FEITO O REPARO | 2024-01-25 | 2024-01-25 | DATP
090 | 2024-01-30 | LIP02 | BLOCO F | NÃO LIGA | 16/02 DISJUNTOR TROCADO E LIGADO NA REDE ELÉTRICA | 2024-01-30 | 2024-02-16 | DATP
091 | 2024-02-01 | I 07 | BLOCO I | NÃO LIGA | DISJUNTOR DESLIGADO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | DATP
091 | 2024-02-01 | I05 | BLOCO I | NÃO GELA | INVERSÃO DOS FIOS DE ENERGIA | 2024-02-01 | 2024-02-07 | DATP
091 | 2024-02-01 | SETOR DE CONTRATOS | BLOCO B | NÃO GELA | CRIOU CAMADAS DE GELO POR TER FICADO O MÊS DE JANEIRO LIGADO. CAMADAS DE GELO RETIRADAS | 2024-02-01 | 2024-02-01 | DATP
092 | 2024-02-01 | PEC | BLOCO I | NÃO GELA | AR PHILCO ESTAVA COM A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE ERRADA. UM AR YORK ESTÁ COM O DISJUNTOR DESLIGADO. O OUTRO AR DA MARCAR YORK ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | 2024-02-01 | 2023-02-01 | DATP
092 | 2024-02-01 | DATP | BLOCO I | PINGANDO | NO MOMENTO O APARELHO NÃO ESTÁ PINGANDO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | DATP
093 | 2024-02-01 | lAAC- SALA ALBERTO CASADO | BLOCO D | NÃO LIGA | PRECISA SUBSTITUIR A PLACA | 2024-02-01 | 2024-02-05 | DATP
095 | 2024-02-05 | LMS | BLOCO G | NÃO GELA | TROCA DE CAPACITOR | 2024-02-05 | 2024-02-15 | DATP
096 | 2024-02-06 | I03 | BLOCO I | NÃO GELA E ESTÁ FAZENDO BARULHO | INVERSÃO DOS FIOS DE ENERGIA | 2024-02-06 | 2024-02-07 | DATP
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-07 | I12 LABORATÓRIO | BLOCO I | AR NÃO DESLIGA E O DISPLAY APRESENTA MENSAGEM DE ERRO | O DISPLAY FOI AJUSTADO E O AR ESTÁ DESLIGANDO NORMALMENTE | 2024-02-07 | 2024-02-07 | DATP
ABERTO VIA WHATSAAP | 2024-02-14 | SALA DA ENGENHEIRA | BLOCO B | NÃO GELA | O CONTROLE ESTAVA COM A CONFIGURAÇÃO ERRADA | 2024-02-14 | 2024-02-16 | DATP
ABERTO PELA AVAC | 2024-02-15 | K04 | BLOCO K | PINGANDO | FOI COLOCADO UMA MANGUEIRA PARA ALONGAR O DRENO QUE ESTAVA CURTO | 2024-02-15 | 2024-02-15 | AVAC